## Mínimos
Criterios Mínimos - Solvencia Técnica
Código | Categoría | Código | Subcategoría 1 | Código | Subcategoría 2 | Código | Criterio técnico de calidad | Valor Estándar
C1 | Componentes y materiales de la solución OPS | C1.1 | Edificios / habitáculos para equipos | C1.1.1 | Aislamiento acústico de las salas | M1 | Aislamiento acústico de las salas | Sí
|  |  |  | C1.1.2 | Aislamiento térmico de las salas | M2 | Aislamiento térmico de las salas | Sí
|  |  |  | C1.1.3 | Envolvente de la sala | M3 | Resistente a condiciones marinas (clase de corrosión C5-M) | Sí
|  |  |  | C1.1.4 | Monitorización de equipos, control y medición mecánica en la sala | M4 | Sistema de control de incendios en la salas - Detección de humo | Sí
[6 empty] | M5 | Alarma de colmatación de filtros de aire para ventilación | Sí
|  |  |  | C1.1.5 | Instalación auxiliar de HVAC | M6 | Filtrado de aire para ventilación de la sala necesario | Sí
|  |  |  | C1.1.6 | Instalación auxiliar de iluminación interior | M7 | Tipo de luminarias | LED
[6 empty] | M8 | Eficiencia lumínica (lm/W) | 120
[6 empty] | M9 | Temperatura de color | 4000 K-6300 K
[6 empty] | M10 | Grado de protección contra impactos IK | >=08
|  |  |  | C1.1.7 | Instalación auxiliar de iluminación exterior | M11 | Tipo de luminarias | LED
[6 empty] | M12 | Eficiencia lumínica (lm/W) | 120
[6 empty] | M13 | Temperatura de color | 4000 K-6300 K
[6 empty] | M14 | Protección de sobretensiones incorporado | Sí
[6 empty] | M15 | Grado de protección contra impactos IK | >=09
[6 empty] | M16 | Porcentaje de flujo luminoso al hemisferio superior (ULOR) (%) | 0
|  | C1.2 | Canalizaciones y soleras | C1.2.1 | Tubos enterrados | M17 | Material constructivo | PE doble pared
[6 empty] | M18 | Color | Rojo
[6 empty] | M19 | Grado de protección IP | 54
[6 empty] | M20 | Resistencia a la compresión (N) | 450
[6 empty] | M21 | Resistencia al curvado | Curvable
[6 empty] | M22 | Temperatura mínima (ºC) | -5
|  |  |  | C1.2.2 | Tubos superficiales | M23 | Material constructivo | Plástico, RLH7035 libre de halógenos
[6 empty] | M24 | Color | Gris
[6 empty] | M25 | Grado de protección IP | 54
[6 empty] | M26 | Aislante eléctrico | >100 Mohm
[6 empty] | M27 | Resistencia a la compresión (N) | 1250
[6 empty] | M28 | Resistencia al fuego | No propagador de la llama
[6 empty] | M29 | Temperatura máxima (ºC) | 90
[6 empty] | M30 | Temperatura mínima (ºC) | -5
|  |  |  | C1.2.3 | Bandejas | M31 | Material constructivo de la bandeja | Acero galvanizado en caliente / PCV autoextinguible
[6 empty] | M32 | Resistencia a radiación UV | Sí
[6 empty] | M33 | Resistencia a corrosión en ambientes salinos | Sí
[6 empty] | M34 | Comportamiento al fuego | min. M1
|  | C1.3 | Conductores eléctricos | C1.3.1 | Cableado de MT y/o BT | M35 | Material de conductor en BT / MT | Cu / Al
[6 empty] | M36 | Temperatura máxima del conductor en carga (ºC) BT / MT | 90 / 105
[6 empty] | M37 | Temperatura máxima del conductor en cortocircuito (ºC) BT / MT | 250
|  |  |  | C1.3.2 | Canalización eléctrica prefabricada (interior salas) | M38 | Material conductor | Al
[6 empty] | M39 | Grado de protección IP | 54/55
[6 empty] | M40 | Grado de protección IK | 08
|  | C1.4 | Transformadores | C1.4.1 | Características físicas | M41 | Tipo constructivo de transformador | Seco/Ester vegetal
[6 empty] | M42 | Material de los devanados | Al/Al
[6 empty] | M43 | Clase térmica del transformador, conforme a la norma IEC (Éster vegetal: IEC 60836 / Seco: IEC 60085) | Clase K / Clase F
[6 empty] | M44 | Temperatura ambiente máxima media (ºC) | 40
[6 empty] | M45 | Calentamiento máximo de los devanados / Incremento de temperatura (K) | 100
|  |  |  | C1.4.2 | Características eléctricas / protecciones | M46 | Eficiencia (%) | >99%
[6 empty] | M47 | Nivel de pérdidas según Directiva de Ecodiseño UE548/2014 | Ao-10% Ak
[6 empty] | M48 | Tensión de cortocircuito a 75ºC (%) | 4-6%
[6 empty] | M49 | Regulación de tensión (%) | 5 pos. +/-2,5%
|  | C1.5 | Celdas de protección en media tensión | C1.5.1 | Características físicas | M50 | Material de los embarrados y protección mecánica de los mismos | Cu/Al
[6 empty] | M51 | Clase de compartimentación | PM
[6 empty] | M52 | Grado de protección IP | IP4X o IP3X (IP67 partes alta tensión)
[6 empty] | M53 | Grado de protección contra impactos IK | 08
[6 empty] | M54 | Extensible o no extensible | Sí
|  |  |  | C1.5.2 | Características eléctricas / protecciones | M55 | Corriente nominal máxima de los embarrados (A) | Según diseño de la instalación, >=630
[6 empty] | M56 | Corriente máxima de cortocircuito de las celdas y protecciones | Según diseño de la instalación, >=20
[6 empty] | M57 | Relés de protección electrónicos | Sí
[6 empty] | M58 | Interruptor de PaT de barco motorizado y automatizado (sólo para Suministro en MT) | Sí
[6 empty] | M59 | Medidores de tensión, corriente, frecuencia y energía activa y reactiva analógicos, o analizadores de red digitales. | Sí
[6 empty] | M60 | Interruptores principales de distribución motorizados | Sí
[6 empty] | M61 | Comunicación de las protecciones y analizadores con sistema de monitorización remota | Sí
[6 empty] | M62 | Enclavamientos electro-mecánicos para evitar maniobras no permitidas | Sí
|  |  |  | C1.5.3 | Certificados y ensayos | M63 | Certificados de cumplimiento de norma IEC 62271 | Sí
|  | C1.6 | Cuadros eléctricos de protección en BT | C1.6.1 | Características físicas | M64 | Material de los embarrados y protección mecánica de los mismos | Cu/Al
[6 empty] | M65 | Grado de protección contra impactos IK | 08
[6 empty] | M66 | Reserva mínima de espacio en el cuadro (%) | 20
|  |  |  | C1.6.2 | Características eléctricas / protecciones | M67 | Analizadores de redes (tensión, corriente, frecuencia) con medición de energía en las principales salidas | Sí
[6 empty] | M68 | Protección contra sobretensiones transitorias | Sí
[6 empty] | M69 | Interruptores principales de distribución motorizados | Sí
[6 empty] | M70 | Interruptor de PaT del barco motorizado y automatizado (Suministros en BT) | Sí
[6 empty] | M71 | Enclavamientos electro-mecánicos para evitar maniobras no permitidas | Sí
|  |  |  | C1.6.3 | Certificados y ensayos | M72 | Certificados de cumplimiento de norma IEC 61439-1 y 2 | Sí
|  | C1.7 | Convertidor de frecuencia | C1.7.1 | Características físicas | M73 | Tecnología del convertidor / Tipo | ESTÁTICO (ELECTRÓNICO)
[6 empty] | M74 | Temperatura máxima de operación | -20 a +45 °C (60 °C con derating)
|  |  |  | C1.7.2 | Características eléctricas | M75 | EN 61000 Norma para armónicos | Sí
[6 empty] | M76 | Los límites de THDv y TDD deben estar de acuerdo con IEEE519 | Sí
[6 empty] | M77 | Norma UL508C para Equipos de Conversión de Potencia | Sí
[6 empty] | M78 | IEC/EN 61000-3-12: 2011 Compatibilidad electromagnética (EMC) | Sí
C2 | Sistemas de control | C2.1 | Generales |  |  | M79 | Programación mediante código abierto | Sí
|  | C2.2 | Equipamiento y comunicaciones |  |  | M80 | Comunicación con el barco a través del equipo de conexión | Sí
[6 empty] | M81 | PLC de control centralizado | Sí
[6 empty] | M82 | Red de comunicación en anillo | Sí
[6 empty] | M83 | HMI local con pantalla para control desde la ubicación de los equipos | Sí
[6 empty] | M84 | SCADA para monitorización y control remoto del sistema OPS | Sí
|  | C2.3 | Monitorización de equipos, control y medición eléctrica |  |  | M85 | Registro de energía activa, reactiva y total consumida por la embarcación | Sí
[6 empty] | M86 | Comunicación con analizadores de redes (tensión, corriente, frecuencia) | Sí
|  | C2.5 | Certificados y ensayos |  |  | M87 | Cumplimiento de la norma IEC-80.005-2 | Sí
C3 | Cajas de conexión y equipos de gestión de cable | C3.1 | Cajas de conexión | C3.1.1 | Características de la caja | M88 | Interferencia con otras operaciones, infraestructuras y equipos de muelle | No
[6 empty] | M89 | Grado de protección IP | 56
|  |  |  | C3.1.2 | Características de los conectores | M90 | Grado de protección IP | 56
[6 empty] | M91 | Grado de protección contra impactos IK | 08
[6 empty] | M92 | Sistema de enclavamiento para garantizar conexión correcta | Sí
|  | C3.2 | Equipos de gestión de cable | C3.2.1 | Criterios de operación | M93 | Operación en modo manual | Sí
|  |  |  | C3.2.3 | Características de los conectores | M94 | Grado de protección IP | 56
[6 empty] | M95 | Grado de protección contra impactos IK | 08
[6 empty] | M96 | Sistema de enclavamiento para garantizar conexión correcta | Sí
C4 | Puesta en marcha, ajuste y operativa del sistema | C4.1 | Generales |  |  | M97 | Estudio de Selectividad y coordinación de protecciones completo de la instalación | Sí

## Valorables - General
Criterios Valorables
Caso General: Suministro a buque en BT con convertidor
Código | Categoría | Código | Subcategoría 1 | Código | Subcategoría 2 | Código | Criterio técnico de calidad | Valor Mínimo | Valor Estándar | Valor Máximo | Evaluación Criterio | Peso Criterio | Peso 3 | Peso 2 | Peso 1 | Valoración 3 | Valoración 2 | Valoración 1 | Valoración Total | Check Criterio
C1 | Componentes y materiales de la solución OPS | C1.1 | Edificios / habitáculos para equipos | C1.1.4 | Monitorización de equipos, control y medición mecánica en la sala | V1 | Medición de temperatura en los diferentes ambientes de las salas | No | Algunas salas | Todas las salas |  | 33.33% | 36.97% | 5.45% | 30.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2026%
[6 empty] | V2 | Sistema de control de acceso a las salas | No | Tarjeta o similar | Dispositivos biométricos |  | 33.33% | [7 empty] | 0.2026%
[6 empty] | V3 | Sistema de cámaras - CCTV | No | - | Sí |  | 33.33% | [7 empty] | 0.2026%
|  |  |  | C1.1.5 | Instalación auxiliar de HVAC | V4 | Temperatura de diseño interior de la sala (ºC) | >35 | 26<X<35 | <25 |  | 100% | 31.97% |  |  | 0 |  |  |  | 0.5255%
|  |  |  | C1.1.6 | Instalación auxiliar de iluminación interior | V5 | Vida útil de las luminarias a Tª25ºC 100.000h | L60 | L70 | L80 |  | 50% | 16.76% |  |  | 0 |  |  |  | 0.1377%
[6 empty] | V6 | Grado de protección IP | <55 | 55 | 66 |  | 50% | [7 empty] | 0.1377%
|  |  |  | C1.1.7 | Instalación auxiliar de iluminación exterior | V7 | Vida útil de las luminarias a Tª25ºC 100.000h | L60 | L70 | L80 |  | 50% | 14.3% |  |  | 0 |  |  |  | 0.1175%
[6 empty] | V8 | Grado de protección IP | <=55 | 65 | 66 |  | 50% | [7 empty] | 0.1175%
|  | C1.3 | Conductores eléctricos | C1.3.1 | Cableado de MT y/o BT | V9 | Longitud máxima del conductor aguas abajo del convertidor (m) cumpliendo estándares de calidad de onda y caída de tensión máxima | <500 | 500<L<1000 | >1000 |  | 100% | 50.16% | 5% |  | 0 | 0 |  |  | 0.7564%
|  |  |  | C1.3.2 | Canalización eléctrica prefabricada (interior salas) | V10 | Intensidad de empleo según THD3 (tasa de distorsión, rango 3) | <=15% | 15%<THD<33% | >=33% |  | 50% | 49.84% |  |  | 0 |  |  |  | 0.3758%
[6 empty] | V11 | Temperatura ambiente de servicio (ºC) | <35 | 35 | 40 |  | 50% | [7 empty] | 0.3758%
|  | C1.4 | Transformadores | C1.4.1 | Características físicas | V12 | Arrollamientos múltiples del transformador para conexión con convertidor según necesidad | No | 2 | 3 ó más |  | 5% | 49.41% | 19.61% |  | 0 | 0 |  |  | 0.1461%
[6 empty] | V13 | Escudo, placa o pantalla de aislamiento electrostático entre bobinados | No | - | Si |  | 5% | [7 empty] | 0.1461%
[6 empty] | V14 | Refrigeración (Ventilación) | Aire natural (AN) | - | Aire forzado (AF) |  | 25% | [7 empty] | 0.7306%
[6 empty] | V15 | Nivel sonoro / Nivel de potencia acústica LwA (dB) | >=75 | 65<X<75 | <=65 |  | 10% | [7 empty] | 0.2922%
[6 empty] | V16 | Categoría de corrosividad atmosférica de diseño / Clase de corrosividad (C) | C2 | C3 | C4 ó C5-M |  | 30% | [7 empty] | 0.8767%
[6 empty] | V17 | Clase ambiental del transformador E | E2 | E3 | E4 |  | 25% | [7 empty] | 0.7306%
|  |  |  | C1.4.2 | Características eléctricas / protecciones | V18 | Regulación de tensión automática en carga | No | - | Sí |  | 5% | 40.19% |  |  | 0 |  |  |  | 0.1188%
[6 empty] | V19 | Factor de compensación armónica o justificación del sobredimensionamiento del transformador por trabajo con convertidor (Instalaciones con convertidor NO ACTIVO) | No | >=4 | >=10 |  | 30% | [7 empty] | 0.7131%
[6 empty] | V20 | Protección por sondas de temperatura | No | - Seco: 6 PTC (o 3 PT100) + relé - Éster: Termómetro alarma y disparo y aguja de máxima | 9 PTC (o 6 PT100) + relé |  | 35% | [7 empty] | 0.8319%
[6 empty] | V21 | Ensayos de tensión aplicada en BT según IEC 60076-11 realizados | 3kV | - | 10 kV |  | 30% | [7 empty] | 0.7131%
|  |  |  | C1.4.3 | Certificados y ensayos | V22 | Protocolos de ensayo para transformador (Éster vegetal: IEC 60076-1 / Seco: IEC 60076-11) | No se define | - Ensayos rutinarios IEC. - Ensayos de tipo IEC: incremento de temperatura, impulso de tipo rayo | - Ensayos especiales IEC: nivel de ruido, cortocircuito - Otros: resistencia sísmica, climático, medioambiental o clase de fuego. |  | 100% | 10.4% |  |  | 0 |  |  |  | 0.6151%
|  | C1.5 | Celdas de protección en media tensión | C1.5.1 | Características físicas | V23 | Material de la envolvente y chasis y tratamiento superficial de la misma | No se define | Estructura metálica galvanizada en caliente y chapa pintada | Estructura metálica galvanizada en caliente y chapa con tratamientos superficiales anticorrosión |  | 30% | 38.82% | 16.65% |  | 0 | 0 |  |  | 0.5848%
[6 empty] | V24 | Monitorización de temperatura | No | - | Sí |  | 20% | [7 empty] | 0.3899%
[6 empty] | V25 | Sistema de detección de incendios en el propio conjunto de celdas | No | - | Sí |  | 30% | [7 empty] | 0.5848%
[6 empty] | V26 | Sistema de extinción de incendios en el propio conjunto de celdas | No | - | Sí |  | 20% | [7 empty] | 0.3899%
|  |  |  | C1.5.2 | Características eléctricas / protecciones | V27 | Corte al aire, en vacío o en cámara de SF6 | Aire | SF6 | Vacío |  | 25% | 61.18% |  |  | 0 |  |  |  | 0.7681%
[6 empty] | V28 | Aislamiento en cámara de corte o integral | No se define | Aislamiento en cámara de corte | Aislamiento integral |  | 25% | [7 empty] | 0.7681%
[6 empty] | V29 | Relés de protección direccionales aguas abajo del convertidor | No | - | Sí |  | 25% | [7 empty] | 0.7681%
[6 empty] | V30 | Interruptores principales de distribución extraíbles | No | - | Sí |  | 25% | [7 empty] | 0.7681%
|  | C1.6 | Cuadros eléctricos de protección en BT | C1.6.1 | Características físicas | V31 | Material de la envolvente y chasis y tratamiento superficial de la misma | No se define | Estructura metálica galvanizada en caliente y chapa pintada | Estructura metálica galvanizada en caliente y chapa con tratamientos superficiales anticorrosión |  | 15% | 33.18% | 22.47% |  | 0 | 0 |  |  | 0.3373%
[6 empty] | V32 | Forma de compartimentación interna cuadros principales | 3a | 3b | 4b |  | 20% | [7 empty] | 0.4497%
[6 empty] | V33 | Forma de compartimentación interna cuadros secundarios | 2a | 2b | 3a |  | 5% | [7 empty] | 0.1124%
[6 empty] | V34 | Grado de protección IP | 2X | 3X | >=4X |  | 10% | [7 empty] | 0.2249%
[6 empty] | V35 | Ventilación natural, forzada o refrigeración | Natural | Forzada | Refrigeración |  | 15% | [7 empty] | 0.3373%
[6 empty] | V36 | Cuadro extensible | No | - | Sí |  | 20% | [7 empty] | 0.4497%
[6 empty] | V37 | Monitorización de temperatura | No | - | Sí |  | 5% | [7 empty] | 0.1124%
[6 empty] | V38 | Sistema de detección de incendios en el propio cuadro | No | - | Sí |  | 5% | [7 empty] | 0.1124%
[6 empty] | V39 | Sistema de extinción de incendios en el propio cuadro | No | - | Sí |  | 5% | [7 empty] | 0.1124%
|  |  |  | C1.6.2 | Características eléctricas / protecciones | V40 | Corriente máxima de cortocircuito de cuadros y aparamenta de distribución principal (kA) (escala comercial 15-25-36-42-50-66-70-85-100-150 kA ) | Ajustada al diseño de la instalación | Un escalón por encima de la mínima requerida | Dos escalones por encima de la mínima requerida |  | 30% | 66.82% |  |  | 0 |  |  |  | 1.359%
[6 empty] | V41 | Interruptores principales de distribución extraíbles | No | - | Sí |  | 25% | [7 empty] | 1.132%
[6 empty] | V42 | Funciones de protección y medida en los interruptores principales de distribución | Relé electrónico ajustable | Relé electrónico ajustable + Medida energía y otras variables | Relé electrónico ajustable + Medida energía y otras variables + Función diferencial con toroidal incluido |  | 30% | [7 empty] | 1.359%
[6 empty] | V43 | Protección contra sobretensiones permanentes | No | - | Sí |  | 5% | [7 empty] | 0.2264%
[6 empty] | V44 | Interruptores principales directamente comunicables con sistema de control | No | - | Sí |  | 10% | [7 empty] | 0.4528%
|  | C1.7 | Convertidor de frecuencia | C1.7.1 | Características físicas | V45 | Grado protección IP | 2X | 3X | >=4X |  | 20% | 15.77% | 30.82% |  | 0 | 0 |  |  | 0.2932%
[6 empty] | V46 | Grado de protección contra impactos IK | COMPARACIÓN ENTRE LAS SOLUCIONES OFERTADAS |  |  |  | 15% | [7 empty] | 0.2199%
[6 empty] | V47 | Nivel sonoro / Nivel de potencia acústica LwA (dB) | >=75 | 65<X<75 | <=65 |  | 30% | [7 empty] | 0.4398%
[6 empty] | V48 | Refrigeración del convertidor | No se define | Aire | Agua |  | 30% | [7 empty] | 0.4398%
[6 empty] | V49 | Redundancia en el sistema de refrigeración | No | - | Sí |  | 5% | [7 empty] | 0.07329%
|  |  |  | C1.7.2 | Características eléctricas | V50 | Tipología del rectificador (DFE, AFE) | No se define | DFE | AFE |  | 10% | 63.53% |  |  | 0 |  |  |  | 0.5905%
[6 empty] | V51 | Eficiencia energética del convertidor en todo el rango de carga (60-95%) | <95% | 95% <= X < 98% | >=98% |  | 20% | [7 empty] | 1.181%
[6 empty] | V52 | Factor de potencia aguas arriba para carga lineal | <=0,9 | 0,9<X<0,95 | >=0,95 |  | 20% | [7 empty] | 1.181%
[6 empty] | V53 | Tasa de harmónicos a la salida para cargas lineales (tensión y corriente) (%) | <=5 | <=3 | <=2,5 |  | 20% | [7 empty] | 1.181%
[6 empty] | V54 | Capacidad de sobrecarga (%/s) | COMPARACIÓN ENTRE LAS SOLUCIONES OFERTADAS |  |  |  | 15% | [7 empty] | 0.8858%
[6 empty] | V55 | Corriente de cortocircuito límite 1 segundo (%) | 120% | 150% | 180% |  | 10% | [7 empty] | 0.5905%
[6 empty] | V56 | Posibilidad de flujo de energía reversible | No | - | Sí |  | 5% | [7 empty] | 0.2953%
|  |  |  | C1.7.3 | Mantenimiento | V57 | Convertidor de construcción modular | No | - | Sí |  | 100% | 20.7% |  |  | 0 |  |  |  | 1.924%
C2 | Sistemas de control | C2.1 | Generales |  |  | V58 | Protección mínima de ciberseguridad del sistema | No | - | Sí |  | 40% | 35.94% |  | 25.08% | 0 |  | 0 |  | 3.606%
[6 empty] | V59 | Comprobación de funciones de seguridad en la conexión a barco integradas en el sistema de control, incluyendo Relé de seguridad dedicado | No | - | Sí |  | 60% | [7 empty] | 5.408%
|  | C2.2 | Equipamiento y comunicaciones |  |  | V60 | Redundancia de PLC central | No | - | Sí |  | 70% | 15.03% |  |  | 0 |  |  |  | 2.639%
[6 empty] | V61 | Redundancia en el anillo de la red de comunicación | No | - | Sí |  | 30% | [7 empty] | 1.131%
|  | C2.3 | Monitorización de equipos, control y medición eléctrica |  |  | V62 | Monitorización de estados y alarmas de celdas de MT en remoto/automático | No | - | Sí |  | 25% | 29.06% |  |  | 0 |  |  |  | 1.822%
[6 empty] | V63 | Monitorización de estados y alarmas de cuadros de BT en remoto/automático | No | - | Sí |  | 25% | [7 empty] | 1.822%
[6 empty] | V64 | Monitorización de estados y alarmas del convertidor en remoto/automático | No | - | Sí |  | 25% | [7 empty] | 1.822%
[6 empty] | V65 | Monitorización de estados y alarmas de equipos de gestión de cables en remoto/automático | No | - | Sí |  | 25% | [7 empty] | 1.822%
|  | C2.4 | Operación de equipos en remoto / automático |  |  | V66 | Funciones de enclavamiento de cuadros de BT y celdas de MT integradas en el sistema de control | No | - | Sí |  | 20% | 19.97% |  |  | 0 |  |  |  | 1.002%
[6 empty] | V67 | Maniobra de celdas de MT en remoto/automático | No | - | Sí |  | 20% | [7 empty] | 1.002%
[6 empty] | V68 | Conexión secuencial de transformadores para limitar corrientes de magnetización aguas arriba | No | - | Sí |  | 5% | [7 empty] | 0.2504%
[6 empty] | V69 | Maniobra de cuadros de BT en remoto/automático | No | - | Sí |  | 20% | [7 empty] | 1.002%
[6 empty] | V70 | Operación del convertidor en remoto/automático | No | - | Sí |  | 30% | [7 empty] | 1.503%
[6 empty] | V71 | Operación de equipos de gestión de cables en remoto/automático | No | - | Sí |  | 5% | [7 empty] | 0.2504%
C3 | Cajas de conexión y equipos de gestión de cable | C3.1 | Cajas de conexión | C3.1.1 | Características de la caja | V72 | Material de fabricación principal de la caja | No se define | ACERO GALVANIZADO | ACERO INOX - AISI 316 |  | 40% | 60.63% | 30.53% | 18.97% | 0 | 0 | 0 |  | 1.405%
[6 empty] | V73 | Resistencia mínima de la tapa al tráfico rodado | <=D-400 o no se define | E-600 | F-900 |  | 20% | [7 empty] | 0.7023%
[6 empty] | V74 | Tensión máxima nominal de servicio (V) (BT/MT) | <= o no se define | 500 / 7.200 | 1.000 / 11.000 |  | 20% | [7 empty] | 0.7023%
[6 empty] | V75 | Corriente máxima nominal de servicio (A) (BT/MT) | <= o no se define | 400 / 300 | 700 / 500 |  | 20% | [7 empty] | 0.7023%
|  |  |  | C3.1.2 | Características de los conectores | V76 | Tensión máxima nominal de servicio (V) (BT/MT) | <= o no se define | 500 / 7.200 | 1.000 / 11.000 |  | 50% | 39.37% |  |  | 0 |  |  |  | 1.14%
[6 empty] | V77 | Corriente máxima nominal de servicio (A) (BT/MT) | <= o no se define | 400 / 300 | 700 / 500 |  | 50% | [7 empty] | 1.14%
|  | C3.2 | Equipos de gestión de cable | C3.2.1 | Criterios geométricos | V78 | Altura máxima alcanzada | COMPARACIÓN ENTRE LAS SOLUCIONES OFERTADAS |  |  |  | 25% | 56.11% | 69.47% |  | 0 | 0 |  |  | 1.849%
[6 empty] | V79 | Equipo móvil o fijo | Fijo | - | Móvil |  | 25% | [7 empty] | 1.849%
[6 empty] | V80 | Alcance máximo sobre el muelle para equipos fijos | COMPARACIÓN ENTRE LAS SOLUCIONES OFERTADAS |  |  |  | 25% | [7 empty] | 1.849%
[6 empty] | V81 | Desplazamiento horizontal máximo sobre el muelle para equipo móvil | COMPARACIÓN ENTRE LAS SOLUCIONES OFERTADAS |  |  |  | 25% | [7 empty] | 1.849%
|  |  |  | C3.2.2 | Criterios de operación | V82 | Consumo energético | COMPARACIÓN ENTRE LAS SOLUCIONES OFERTADAS |  |  |  | 10% | 23.49% |  |  | 0 |  |  |  | 0.3096%
[6 empty] | V83 | Operación automática programable | No | - | Sí |  | 50% | [7 empty] | 1.548%
[6 empty] | V84 | Posibilidad de accionamiento remoto desde tierra y/o a bordo | No | - | Sí |  | 40% | [7 empty] | 1.238%
|  |  |  | C3.2.3 | Características de los conectores | V85 | Tensión máxima nominal de servicio (V) (BT/MT) | <= o no se define | 500 / 7.200 | 1.000 / 11.000 |  | 50% | 20.4% |  |  | 0 |  |  |  | 1.344%
[6 empty] | V86 | Corriente máxima nominal de servicio (A) (BT/MT) | <= o no se define | 400 / 300 | 700 / 500 |  | 50% | [7 empty] | 1.344%
C4 | Puesta en marcha, ajuste y operativa del sistema | C4.1 | Generales |  |  | V87 | Tiempo total de maniobra desde reposo hasta finalizada la conexión (minutos) | >30 | <30 | <15 |  | 25% | 61.16% |  | 25.79% | 0 |  | 0 |  | 3.943%
[6 empty] | V88 | Capacidad del sistema para alimentar varios barcos al mismo tiempo | No | - | Sí |  | 45% | [7 empty] | 7.098%
[6 empty] | V89 | Sistema escalable, extensible a futuro | No | - | Sí |  | 15% | [7 empty] | 2.366%
[6 empty] | V90 | Interferencia en la conexión con el barco con otras operaciones, infraestructuras y equipos de muelle | Sí | - | No |  | 15% | [7 empty] | 2.366%
|  | C4.2 | Ocupación permanente de zona portuaria - Huella de la infraestructura |  |  | V91 | Ocupación permanente de zona portuaria - Huella de la infraestructura | COMPARACIÓN ENTRE LAS SOLUCIONES OFERTADAS |  |  |  | 100% | 13.62% |  |  | 0 |  |  |  | 3.513%
|  | C4.3 | Impacto Visual |  |  | V92 | Impacto Visual | COMPARACIÓN ENTRE LAS SOLUCIONES OFERTADAS |  |  |  | 100% | 10.75% |  |  | 0 |  |  |  | 2.772%
|  | C4.4 | Impacto de la solución propuesta y su procedimiento de conexión en la operativa del puerto/explotador |  |  | V93 | Impacto de la solución propuesta y su procedimiento de conexión en la operativa del puerto/explotador | COMPARACIÓN ENTRE LAS SOLUCIONES OFERTADAS |  |  |  | 100% | 14.47% |  |  | 0 |  |  |  | 3.732%

## Valorables - Sub1
Criterios Valorables
Subcaso número 1: Suministro a buque en BT, sin convertidor de frecuencia
Código | Categoría | Código | Subcategoría 1 | Código | Subcategoría 2 | Código | Criterio técnico de calidad | Valor Mínimo | Valor Estándar | Valor Máximo | Evaluación Criterio | Peso Criterio | Peso 3 | Peso 2 | Peso 1 | Valoración 3 | Valoración 2 | Valoración 1 | Valoración Total | Check Criterio
C1 | Componentes y materiales de la solución OPS | C1.1 | Edificios / habitáculos para equipos | C1.1.4 | Monitorización de equipos, control y medición mecánica en la sala | V1 | Medición de temperatura en los diferentes ambientes de las salas | No | Algunas salas | Todas las salas |  | 33.33% | 36.97% | 6.79% | 30.16% | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0.2524%
[6 empty] | V2 | Sistema de control de acceso a las salas | No | Tarjeta o similar | Dispositivos biométricos |  | 33.33% | [7 empty] | 0.2524%
[6 empty] | V3 | Sistema de cámaras - CCTV | No | - | Sí |  | 33.33% | [7 empty] | 0.2524%
|  |  |  | C1.1.5 | Instalación auxiliar de HVAC | V4 | Temperatura de diseño interior de la sala (ºC) | >35 | 26<X<35 | <25 |  | 100% | 31.97% |  |  | 0 |  |  |  | 0.6547%
|  |  |  | C1.1.6 | Instalación auxiliar de iluminación interior | V5 | Vida útil de las luminarias a Tª25ºC 100.000h | L60 | L70 | L80 |  | 50% | 16.76% |  |  | 0 |  |  |  | 0.1716%
[6 empty] | V6 | Grado de protección IP | <55 | 55 | 66 |  | 50% | [7 empty] | 0.1716%
|  |  |  | C1.1.7 | Instalación auxiliar de iluminación exterior | V7 | Vida útil de las luminarias a Tª25ºC 100.000h | L60 | L70 | L80 |  | 50% | 14.3% |  |  | 0 |  |  |  | 0.1464%
[6 empty] | V8 | Grado de protección IP | <55 | 55 | 66 |  | 50% | [7 empty] | 0.1464%
|  | C1.3 | Conductores eléctricos | C1.3.1 | Cableado de MT y/o BT | V9 | Longitud máxima del conductor aguas abajo del convertidor (m) cumpliendo estándares de calidad de onda y caída de tensión máxima | <500 | 500<L<1000 | >1000 |  | 100% | 50.16% | 6.34% |  | 0 | 0 |  |  | 0.9591%
|  |  |  | C1.3.2 | Canalización eléctrica prefabricada (interior salas) | V10 | Intensidad de empleo según THD3 (tasa de distorsión, rango 3) | <=15% | 15%<THD<33% | >=33% |  | 50% | 49.84% |  |  | 0 |  |  |  | 0.4765%
[6 empty] | V11 | Temperatura ambiente de servicio (ºC) | <35 | 35 | 40 |  | 50% | [7 empty] | 0.4765%
|  | C1.4 | Transformadores | C1.4.1 | Características físicas | V12 | Arrollamientos múltiples del transformador para conexión con convertidor según necesidad | No | 2 | 3 ó más |  | 5% | 42.41% | 33.68% |  | 0 | 0 |  |  | 0.2154%
[6 empty] | V13 | Escudo, placa o pantalla de aislamiento electrostático entre bobinados | No | - | Si |  | 5% | [7 empty] | 0.2154%
[6 empty] | V14 | Refrigeración (Ventilación) | Aire natural (AN) | - | Aire forzado (AF) |  | 25% | [7 empty] | 1.077%
[6 empty] | V15 | Nivel sonoro / Nivel de potencia acústica LwA (dB) | >=75 | 65<X<75 | <=65 |  | 15% | [7 empty] | 0.6462%
[6 empty] | V16 | Categoría de corrosividad atmosférica de diseño / Clase de corrosividad (C) | C2 | C3 | C4 ó C5-M |  | 25% | [7 empty] | 1.077%
[6 empty] | V17 | Clase ambiental del transformador E | E2 | E3 | E4 |  | 25% | [7 empty] | 1.077%
|  |  |  | C1.4.2 | Características eléctricas / protecciones | V18 | Regulación de tensión automática en carga | No | - | Sí |  | 45% | 47.19% |  |  | 0 |  |  |  | 2.157%
[6 empty] | V19 | Factor de compensación armónica o justificación del sobredimensionamiento del transformador por trabajo con convertidor (Instalaciones con convertidor NO ACTIVO) | No | >=4 | >=10 |  | 5% | [7 empty] | 0.2397%
[6 empty] | V20 | Protección por sondas de temperatura | No | - Seco: 6 PTC (o 3 PT100) + relé - Éster: Termómetro alarma y disparo y aguja de máxima | 9 PTC (o 6 PT100) + relé |  | 25% | [7 empty] | 1.198%
[6 empty] | V21 | Ensayos de tensión aplicada en BT según IEC 60076-11 realizados | 3kV | - | 10 kV |  | 25% | [7 empty] | 1.198%
|  |  |  | C1.4.3 | Certificados y ensayos | V22 | Protocolos de ensayo para transformador (Éster vegetal: IEC 60076-1 / Seco: IEC 60076-11) | No se define | - Ensayos rutinarios IEC. - Ensayos de tipo IEC: incremento de temperatura, impulso de tipo rayo | - Ensayos especiales IEC: nivel de ruido, cortocircuito - Otros: resistencia sísmica, climático, medioambiental o clase de fuego. |  | 100% | 10.4% |  |  | 0 |  |  |  | 1.056%
|  | C1.5 | Celdas de protección en media tensión | C1.5.1 | Características físicas | V23 | Material de la envolvente y chasis y tratamiento superficial de la misma | No se define | Estructura metálica galvanizada en caliente y chapa pintada | Estructura metálica galvanizada en caliente y chapa con tratamientos superficiales anticorrosión |  | 30% | 38.82% | 19.33% |  | 0 | 0 |  |  | 0.679%
[6 empty] | V24 | Monitorización de temperatura | No | - | Sí |  | 20% | [7 empty] | 0.4526%
[6 empty] | V25 | Sistema de detección de incendios en el propio conjunto de celdas | No | - | Sí |  | 30% | [7 empty] | 0.679%
[6 empty] | V26 | Sistema de extinción de incendios en el propio conjunto de celdas | No | - | Sí |  | 20% | [7 empty] | 0.4526%
|  |  |  | C1.5.2 | Características eléctricas / protecciones | V27 | Corte al aire, en vacío o en cámara de SF6 | Aire | SF6 | Vacío |  | 25% | 61.18% |  |  | 0 |  |  |  | 0.8917%
[6 empty] | V28 | Aislamiento en cámara de corte o integral | No se define | Aislamiento en cámara de corte | Aislamiento integral |  | 25% | [7 empty] | 0.8917%
[6 empty] | V29 | Relés de protección direccionales aguas abajo del convertidor | No | - | Sí |  | 25% | [7 empty] | 0.8917%
[6 empty] | V30 | Interruptores principales de distribución extraíbles | No | - | Sí |  | 25% | [7 empty] | 0.8917%
|  | C1.6 | Cuadros eléctricos de protección en BT | C1.6.1 | Características físicas | V31 | Material de la envolvente y chasis y tratamiento superficial de la misma | No se define | Estructura metálica galvanizada en caliente y chapa pintada | Estructura metálica galvanizada en caliente y chapa con tratamientos superficiales anticorrosión |  | 15% | 33.18% | 33.86% |  | 0 | 0 |  |  | 0.5083%
[6 empty] | V32 | Forma de compartimentación interna cuadros principales | 3a | 3b | 4b |  | 20% | [7 empty] | 0.6777%
[6 empty] | V33 | Forma de compartimentación interna cuadros secundarios | 2a | 2b | 3a |  | 5% | [7 empty] | 0.1694%
[6 empty] | V34 | Grado de protección IP | <55 | 55 | 66 |  | 10% | [7 empty] | 0.3388%
[6 empty] | V35 | Ventilación natural, forzada o refrigeración | Natural | Forzada | Refrigeración |  | 15% | [7 empty] | 0.5083%
[6 empty] | V36 | Cuadro extensible | No | - | Sí |  | 20% | [7 empty] | 0.6777%
[6 empty] | V37 | Monitorización de temperatura | No | - | Sí |  | 5% | [7 empty] | 0.1694%
[6 empty] | V38 | Sistema de detección de incendios en el propio cuadro | No | - | Sí |  | 5% | [7 empty] | 0.1694%
[6 empty] | V39 | Sistema de extinción de incendios en el propio cuadro | No | - | Sí |  | 5% | [7 empty] | 0.1694%
|  |  |  | C1.6.2 | Características eléctricas / protecciones | V40 | Corriente máxima de cortocircuito de cuadros y aparamenta de distribución principal (kA) (escala comercial 15-25-36-42-50-66-70-85-100-150 kA ) | Ajustada al diseño de la instalación | Un escalón por encima de la mínima requerida | Dos escalones por encima de la mínima requerida |  | 30% | 66.82% |  |  | 0 |  |  |  | 2.047%
[6 empty] | V41 | Interruptores principales de distribución extraíbles | No | - | Sí |  | 25% | [7 empty] | 1.706%
[6 empty] | V42 | Funciones de protección y medida en los interruptores principales de distribución | Relé electrónico ajustable | Relé electrónico ajustable + Medida energía y otras variables | Relé electrónico ajustable + Medida energía y otras variables + Función diferencial con toroidal incluido |  | 30% | [7 empty] | 2.047%
[6 empty] | V43 | Protección contra sobretensiones permanentes | No | - | Sí |  | 5% | [7 empty] | 0.3412%
[6 empty] | V44 | Interruptores principales directamente comunicables con sistema de control | No | - | Sí |  | 10% | [7 empty] | 0.6824%
C2 | Sistemas de control | C2.1 | Generales |  |  | V45 | Protección mínima de ciberseguridad del sistema | No | - | Sí |  | 40% | 35.94% |  | 25.08% | 0 |  | 0 |  | 3.606%
[6 empty] | V46 | Comprobación de funciones de seguridad en la conexión a barco integradas en el sistema de control, incluyendo Relé de seguridad dedicado | No | - | Sí |  | 60% | [7 empty] | 5.408%
|  | C2.2 | Equipamiento y comunicaciones |  |  | V47 | Redundancia de PLC central | No | - | Sí |  | 70% | 15.03% |  |  | 0 |  |  |  | 2.639%
[6 empty] | V48 | Redundancia en el anillo de la red de comunicación | No | - | Sí |  | 30% | [7 empty] | 1.131%
|  | C2.3 | Monitorización de equipos, control y medición eléctrica |  |  | V49 | Monitorización de estados y alarmas de celdas de MT en remoto/automático | No | - | Sí |  | 25% | 29.06% |  |  | 0 |  |  |  | 1.822%
[6 empty] | V50 | Monitorización de estados y alarmas de cuadros de BT en remoto/automático | No | - | Sí |  | 25% | [7 empty] | 1.822%
[6 empty] | V51 | Monitorización de estados y alarmas del convertidor en remoto/automático | No | - | Sí |  | 25% | [7 empty] | 1.822%
[6 empty] | V52 | Monitorización de estados y alarmas de equipos de gestión de cables en remoto/automático | No | - | Sí |  | 25% | [7 empty] | 1.822%
|  | C2.4 | Operación de equipos en remoto / automático |  |  | V53 | Funciones de enclavamiento de cuadros de BT y celdas de MT integradas en el sistema de control | No | - | Sí |  | 20% | 19.97% |  |  | 0 |  |  |  | 1.002%
[6 empty] | V54 | Maniobra de celdas de MT en remoto/automático | No | - | Sí |  | 20% | [7 empty] | 1.002%
[6 empty] | V55 | Conexión secuencial de transformadores para limitar corrientes de magnetización aguas arriba | No | - | Sí |  | 5% | [7 empty] | 0.2504%
[6 empty] | V56 | Maniobra de cuadros de BT en remoto/automático | No | - | Sí |  | 20% | [7 empty] | 1.002%
[6 empty] | V57 | Operación del convertidor en remoto/automático | No | - | Sí |  | 30% | [7 empty] | 1.503%
[6 empty] | V58 | Operación de equipos de gestión de cables en remoto/automático | No | - | Sí |  | 5% | [7 empty] | 0.2504%
C3 | Cajas de conexión y equipos de gestión de cable | C3.1 | Cajas de conexión | C3.1.1 | Características de la caja | V59 | Material de fabricación principal de la caja | No se define | ACERO GALVANIZADO | ACERO INOX - AISI 316 |  | 40% | 60.63% | 30.53% | 18.97% | 0 | #REF! | #REF! |  | 1.405%
[6 empty] | V60 | Resistencia mínima de la tapa al tráfico rodado | <=D-400 o no se define | E-600 | F-900 |  | 20% | [7 empty] | 0.7023%
[6 empty] | V61 | Tensión máxima nominal de servicio (V) (BT/MT) | <= o no se define | 500 / 7.200 | 1.000 / 11.000 |  | 20% | [7 empty] | 0.7023%
[6 empty] | V62 | Corriente máxima nominal de servicio (A) (BT/MT) | <= o no se define | 400 / 300 | 700 / 500 |  | 20% | [7 empty] | 0.7023%
|  |  |  | C3.1.2 | Características de los conectores | V63 | Tensión máxima nominal de servicio (V) (BT/MT) | <= o no se define | 500 / 7.200 | 1.000 / 11.000 |  | 50% | 39.37% |  |  | 0 |  |  |  | 1.14%
[6 empty] | V64 | Corriente máxima nominal de servicio (A) (BT/MT) | <= o no se define | 400 / 300 | 700 / 500 |  | 50% | [7 empty] | 1.14%
|  | C3.2 | Equipos de gestión de cable | C3.2.1 | Criterios geométricos | V65 | Altura máxima alcanzada | COMPARACIÓN ENTRE LAS SOLUCIONES OFERTADAS |  |  |  | 25% | 56.11% | 69.47% |  | 0 | #REF! |  |  | 1.849%
[6 empty] | V66 | Equipo móvil o fijo | Fijo | - | Móvil |  | 25% | [7 empty] | 1.849%
[6 empty] | V67 | Alcance máximo sobre el muelle para equipos fijos | COMPARACIÓN ENTRE LAS SOLUCIONES OFERTADAS |  |  |  | 25% | [7 empty] | 1.849%
[6 empty] | V68 | Desplazamiento horizontal máximo sobre el muelle para equipo móvil | COMPARACIÓN ENTRE LAS SOLUCIONES OFERTADAS |  |  |  | 25% | [7 empty] | 1.849%
|  |  |  | C3.2.2 | Criterios de operación | V69 | Consumo energético | COMPARACIÓN ENTRE LAS SOLUCIONES OFERTADAS |  |  |  | 10% | 23.49% |  |  | 0 |  |  |  | 0.3096%
[6 empty] | V70 | Operación automática programable | No | - | Sí |  | 50% | [7 empty] | 1.548%
[6 empty] | V71 | Posibilidad de accionamiento remoto desde tierra y/o a bordo | No | - | Sí |  | 40% | [7 empty] | 1.238%
|  |  |  | C3.2.3 | Características de los conectores | V72 | Tensión máxima nominal de servicio (V) (BT/MT) | <= o no se define | 500 / 7.200 | 1.000 / 11.000 |  | 50% | 20.4% |  |  | 0 |  |  |  | 1.344%
[6 empty] | V73 | Corriente máxima nominal de servicio (A) (BT/MT) | <= o no se define | 400 / 300 | 700 / 500 |  | 50% | [7 empty] | 1.344%
C4 | Puesta en marcha, ajuste y operativa del sistema | C4.1 | Generales |  |  | V74 | Tiempo total de maniobra desde reposo hasta finalizada la conexión (minutos) | >30 | <30 | <15 |  | 25% | 61.16% |  | 25.79% | 0 |  | 0 |  | 3.943%
[6 empty] | V75 | Capacidad del sistema para alimentar varios barcos al mismo tiempo | No | - | Sí |  | 45% | [7 empty] | 7.098%
[6 empty] | V76 | Sistema escalable, extensible a futuro | No | - | Sí |  | 15% | [7 empty] | 2.366%
[6 empty] | V77 | Interferencia en la conexión con el barco con otras operaciones, infraestructuras y equipos de muelle | Sí | - | No |  | 15% | [7 empty] | 2.366%
|  | C4.2 | Ocupación permanente de zona portuaria - Huella de la infraestructura |  |  | V78 | Ocupación permanente de zona portuaria - Huella de la infraestructura | COMPARACIÓN ENTRE LAS SOLUCIONES OFERTADAS |  |  |  | 100% | 13.62% |  |  | 0 |  |  |  | 3.513%
|  | C4.3 | Impacto Visual |  |  | V79 | Impacto Visual | COMPARACIÓN ENTRE LAS SOLUCIONES OFERTADAS |  |  |  | 100% | 10.75% |  |  | 0 |  |  |  | 2.772%
|  | C4.4 | Impacto de la solución propuesta y su procedimiento de conexión en la operativa del puerto/explotador |  |  | V80 | Impacto de la solución propuesta y su procedimiento de conexión en la operativa del puerto/explotador | COMPARACIÓN ENTRE LAS SOLUCIONES OFERTADAS |  |  |  | 100% | 14.47% |  |  | 0 |  |  |  | 3.732%

## Valorables - Sub2
Criterios Valorables
Subcaso número 2: Suministro a buque en MT, con convertidor
Código | Categoría | Código | Subcategoría 1 | Código | Subcategoría 2 | Código | Criterio técnico de calidad | Valor Mínimo | Valor Estándar | Valor Máximo | Evaluación Criterio | Peso Criterio | Peso 3 | Peso 2 | Peso 1 | Valoración 3 | Valoración 2 | Valoración 1 | Valoración Total | Check Criterio
C1 | Componentes y materiales de la solución OPS | C1.1 | Edificios / habitáculos para equipos | C1.1.4 | Monitorización de equipos, control y medición mecánica en la sala | V1 | Medición de temperatura en los diferentes ambientes de las salas | No | Algunas salas | Todas las salas |  | 33.33% | 36.97% | 5.45% | 30.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2026%
[6 empty] | V2 | Sistema de control de acceso a las salas | No | Tarjeta o similar | Dispositivos biométricos |  | 33.33% | [7 empty] | 0.2026%
[6 empty] | V3 | Sistema de cámaras - CCTV | No | - | Sí |  | 33.33% | [7 empty] | 0.2026%
|  |  |  | C1.1.5 | Instalación auxiliar de HVAC | V4 | Temperatura de diseño interior de la sala (ºC) | >35 | 26<X<35 | <25 |  | 100% | 31.97% |  |  | 0 |  |  |  | 0.5255%
|  |  |  | C1.1.6 | Instalación auxiliar de iluminación interior | V5 | Vida útil de las luminarias a Tª25ºC 100.000h | L60 | L70 | L80 |  | 50% | 16.76% |  |  | 0 |  |  |  | 0.1377%
[6 empty] | V6 | Grado de protección IP | <55 | 55 | 66 |  | 50% | [7 empty] | 0.1377%
|  |  |  | C1.1.7 | Instalación auxiliar de iluminación exterior | V7 | Vida útil de las luminarias a Tª25ºC 100.000h | L60 | L70 | L80 |  | 50% | 14.3% |  |  | 0 |  |  |  | 0.1175%
[6 empty] | V8 | Grado de protección IP | <55 | 55 | 66 |  | 50% | [7 empty] | 0.1175%
|  | C1.3 | Conductores eléctricos | C1.3.1 | Cableado de MT y/o BT | V9 | Longitud máxima del conductor aguas abajo del convertidor (m) cumpliendo estándares de calidad de onda y caída de tensión máxima | <500 | 500<L<1000 | >1000 |  | 100% | 50.16% | 5% |  | 0 | 0 |  |  | 0.7564%
|  |  |  | C1.3.2 | Canalización eléctrica prefabricada (interior salas) | V10 | Intensidad de empleo según THD3 (tasa de distorsión, rango 3) | <=15% | 15%<THD<33% | >=33% |  | 50% | 49.84% |  |  | 0 |  |  |  | 0.3758%
[6 empty] | V11 | Temperatura ambiente de servicio (ºC) | <35 | 35 | 40 |  | 50% | [7 empty] | 0.3758%
|  | C1.4 | Transformadores | C1.4.1 | Características físicas | V12 | Arrollamientos múltiples del transformador para conexión con convertidor según necesidad | No | 2 | 3 ó más |  | 20% | 42.41% | 22.61% |  | 0 | 0 |  |  | 0.5784%
[6 empty] | V13 | Escudo, placa o pantalla de aislamiento electrostático entre bobinados | No | - | Si |  | 15% | [7 empty] | 0.4338%
[6 empty] | V14 | Refrigeración (Ventilación) | Aire natural (AN) | - | Aire forzado (AF) |  | 15% | [7 empty] | 0.4338%
[6 empty] | V15 | Nivel sonoro / Nivel de potencia acústica LwA (dB) | >=75 | 65<X<75 | <=65 |  | 10% | [7 empty] | 0.2892%
[6 empty] | V16 | Categoría de corrosividad atmosférica de diseño / Clase de corrosividad (C) | C2 | C3 | C4 ó C5-M |  | 20% | [7 empty] | 0.5784%
[6 empty] | V17 | Clase ambiental del transformador E | E2 | E3 | E4 |  | 20% | [7 empty] | 0.5784%
|  |  |  | C1.4.2 | Características eléctricas / protecciones | V18 | Regulación de tensión automática en carga | No | - | Sí |  | 5% | 47.19% |  |  | 0 |  |  |  | 0.1609%
[6 empty] | V19 | Factor de compensación armónica o justificación del sobredimensionamiento del transformador por trabajo con convertidor (Instalaciones con convertidor NO ACTIVO) | No | >=4 | >=10 |  | 35% | [7 empty] | 1.126%
[6 empty] | V20 | Protección por sondas de temperatura | No | - Seco: 6 PTC (o 3 PT100) + relé - Éster: Termómetro alarma y disparo y aguja de máxima | 9 PTC (o 6 PT100) + relé |  | 35% | [7 empty] | 1.126%
[6 empty] | V21 | Ensayos de tensión aplicada en BT según IEC 60076-11 realizados | 3kV | - | 10 kV |  | 25% | [7 empty] | 0.8045%
|  |  |  | C1.4.3 | Certificados y ensayos | V22 | Protocolos de ensayo para transformador (Éster vegetal: IEC 60076-1 / Seco: IEC 60076-11) | No se define | - Ensayos rutinarios IEC. - Ensayos de tipo IEC: incremento de temperatura, impulso de tipo rayo | - Ensayos especiales IEC: nivel de ruido, cortocircuito - Otros: resistencia sísmica, climático, medioambiental o clase de fuego. |  | 100% | 10.4% |  |  | 0 |  |  |  | 0.7092%
|  | C1.5 | Celdas de protección en media tensión | C1.5.1 | Características físicas | V23 | Material de la envolvente y chasis y tratamiento superficial de la misma | No se define | Estructura metálica galvanizada en caliente y chapa pintada | Estructura metálica galvanizada en caliente y chapa con tratamientos superficiales anticorrosión |  | 30% | 38.82% | 23.65% |  | 0 | 0 |  |  | 0.8307%
[6 empty] | V24 | Monitorización de temperatura | No | - | Sí |  | 20% | [7 empty] | 0.5538%
[6 empty] | V25 | Sistema de detección de incendios en el propio conjunto de celdas | No | - | Sí |  | 30% | [7 empty] | 0.8307%
[6 empty] | V26 | Sistema de extinción de incendios en el propio conjunto de celdas | No | - | Sí |  | 20% | [7 empty] | 0.5538%
|  |  |  | C1.5.2 | Características eléctricas / protecciones | V27 | Corte al aire, en vacío o en cámara de SF6 | Aire | SF6 | Vacío |  | 25% | 61.18% |  |  | 0 |  |  |  | 1.091%
[6 empty] | V28 | Aislamiento en cámara de corte o integral | No se define | Aislamiento en cámara de corte | Aislamiento integral |  | 25% | [7 empty] | 1.091%
[6 empty] | V29 | Relés de protección direccionales aguas abajo del convertidor | No | - | Sí |  | 25% | [7 empty] | 1.091%
[6 empty] | V30 | Interruptores principales de distribución extraíbles | No | - | Sí |  | 25% | [7 empty] | 1.091%
|  | C1.6 | Cuadros eléctricos de protección en BT | C1.6.1 | Características físicas | V31 | Material de la envolvente y chasis y tratamiento superficial de la misma | No se define | Estructura metálica galvanizada en caliente y chapa pintada | Estructura metálica galvanizada en caliente y chapa con tratamientos superficiales anticorrosión |  | 15% | 33.18% | 8.47% |  | 0 | 0 |  |  | 0.1271%
[6 empty] | V32 | Forma de compartimentación interna cuadros principales | 3a | 3b | 4b |  | 20% | [7 empty] | 0.1695%
[6 empty] | V33 | Forma de compartimentación interna cuadros secundarios | 2a | 2b | 3a |  | 5% | [7 empty] | 0.04238%
[6 empty] | V34 | Grado de protección IP | <55 | 55 | 66 |  | 10% | [7 empty] | 0.08476%
[6 empty] | V35 | Ventilación natural, forzada o refrigeración | Natural | Forzada | Refrigeración |  | 15% | [7 empty] | 0.1271%
[6 empty] | V36 | Cuadro extensible | No | - | Sí |  | 20% | [7 empty] | 0.1695%
[6 empty] | V37 | Monitorización de temperatura | No | - | Sí |  | 5% | [7 empty] | 0.04238%
[6 empty] | V38 | Sistema de detección de incendios en el propio cuadro | No | - | Sí |  | 5% | [7 empty] | 0.04238%
[6 empty] | V39 | Sistema de extinción de incendios en el propio cuadro | No | - | Sí |  | 5% | [7 empty] | 0.04238%
|  |  |  | C1.6.2 | Características eléctricas / protecciones | V40 | Corriente máxima de cortocircuito de cuadros y aparamenta de distribución principal (kA) (escala comercial 15-25-36-42-50-66-70-85-100-150 kA ) | Ajustada al diseño de la instalación | Un escalón por encima de la mínima requerida | Dos escalones por encima de la mínima requerida |  | 25% | 66.82% |  |  | 0 |  |  |  | 0.4267%
[6 empty] | V41 | Interruptores principales de distribución extraíbles | No | - | Sí |  | 25% | [7 empty] | 0.4267%
[6 empty] | V42 | Funciones de protección y medida en los interruptores principales de distribución | Relé electrónico ajustable | Relé electrónico ajustable + Medida energía y otras variables | Relé electrónico ajustable + Medida energía y otras variables + Función diferencial con toroidal incluido |  | 25% | [7 empty] | 0.4267%
[6 empty] | V43 | Protección contra sobretensiones permanentes | No | - | Sí |  | 10% | [7 empty] | 0.1707%
[6 empty] | V44 | Interruptores principales directamente comunicables con sistema de control | No | - | Sí |  | 15% | [7 empty] | 0.256%
|  | C1.7 | Convertidor de frecuencia | C1.7.1 | Características físicas | V45 | Grado protección IP | 2X | 3X | >=4X |  | 15% | 15.77% | 34.82% |  | 0 | 0 |  |  | 0.2484%
[6 empty] | V46 | Grado de protección contra impactos IK | COMPARACIÓN ENTRE LAS SOLUCIONES OFERTADAS |  |  |  | 10% | [7 empty] | 0.1656%
[6 empty] | V47 | Nivel sonoro / Nivel de potencia acústica LwA (dB) | >=75 | 65<X<75 | <=65 |  | 15% | [7 empty] | 0.2484%
[6 empty] | V48 | Refrigeración del convertidor | No se define | Aire | Agua |  | 50% | [7 empty] | 0.8281%
[6 empty] | V49 | Redundancia en el sistema de refrigeración | No | - | Sí |  | 10% | [7 empty] | 0.1656%
|  |  |  | C1.7.2 | Características eléctricas | V50 | Tipología del rectificador (DFE, AFE) | No se define | DFE | AFE |  | 15% | 63.53% |  |  | 0 |  |  |  | 1.001%
[6 empty] | V51 | Eficiencia en todo el rango de carga (60-95%) | #N/A | #N/A | #N/A |  | 20% | [7 empty] | 1.334%
[6 empty] | V52 | Factor de potencia aguas arriba | #N/A | #N/A | #N/A |  | 15% | [7 empty] | 1.001%
[6 empty] | V53 | Tasa de harmónicos a la salida para cargas lineales (tensión y corriente) (%) | <=5 | <=3 | <=2,5 |  | 20% | [7 empty] | 1.334%
[6 empty] | V54 | Capacidad de sobrecarga (%/s) | COMPARACIÓN ENTRE LAS SOLUCIONES OFERTADAS |  |  |  | 15% | [7 empty] | 1.001%
[6 empty] | V55 | Corriente de cortocircuito límite 1 segundo (%) | 1.2 | 1.5 | 1.8 |  | 10% | [7 empty] | 0.6672%
[6 empty] | V56 | Posibilidad de flujo de energía reversible | No | - | Sí |  | 5% | [7 empty] | 0.3336%
|  |  |  | C1.7.3 | Mantenimiento | V57 | Convertidor de construcción modular | No | - | Sí |  | 100% | 20.7% |  |  | 0 |  |  |  | 2.174%
C2 | Sistemas de control | C2.1 | Generales |  |  | V58 | Protección mínima de ciberseguridad del sistema | No | - | Sí |  | 40% | 35.94% |  | 25.08% | 0 |  | 0 |  | 3.606%
[6 empty] | V59 | Comprobación de funciones de seguridad en la conexión a barco integradas en el sistema de control, incluyendo Relé de seguridad dedicado | No | - | Sí |  | 60% | [7 empty] | 5.408%
|  | C2.2 | Equipamiento y comunicaciones |  |  | V60 | Redundancia de PLC central | No | - | Sí |  | 70% | 15.03% |  |  | 0 |  |  |  | 2.639%
[6 empty] | V61 | Redundancia en el anillo de la red de comunicación | No | - | Sí |  | 30% | [7 empty] | 1.131%
|  | C2.3 | Monitorización de equipos, control y medición eléctrica |  |  | V62 | Monitorización de estados y alarmas de celdas de MT en remoto/automático | No | - | Sí |  | 25% | 29.06% |  |  | 0 |  |  |  | 1.822%
[6 empty] | V63 | Monitorización de estados y alarmas de cuadros de BT en remoto/automático | No | - | Sí |  | 25% | [7 empty] | 1.822%
[6 empty] | V64 | Monitorización de estados y alarmas del convertidor en remoto/automático | No | - | Sí |  | 25% | [7 empty] | 1.822%
[6 empty] | V65 | Monitorización de estados y alarmas de equipos de gestión de cables en remoto/automático | No | - | Sí |  | 25% | [7 empty] | 1.822%
|  | C2.4 | Operación de equipos en remoto / automático |  |  | V66 | Funciones de enclavamiento de cuadros de BT y celdas de MT integradas en el sistema de control | No | - | Sí |  | 20% | 19.97% |  |  | 0 |  |  |  | 1.002%
[6 empty] | V67 | Maniobra de celdas de MT en remoto/automático | No | - | Sí |  | 20% | [7 empty] | 1.002%
[6 empty] | V68 | Conexión secuencial de transformadores para limitar corrientes de magnetización aguas arriba | No | - | Sí |  | 5% | [7 empty] | 0.2504%
[6 empty] | V69 | Maniobra de cuadros de BT en remoto/automático | No | - | Sí |  | 20% | [7 empty] | 1.002%
[6 empty] | V70 | Operación del convertidor en remoto/automático | No | - | Sí |  | 30% | [7 empty] | 1.503%
[6 empty] | V71 | Operación de equipos de gestión de cables en remoto/automático | No | - | Sí |  | 5% | [7 empty] | 0.2504%
C3 | Cajas de conexión y equipos de gestión de cable | C3.1 | Cajas de conexión | C3.1.1 | Características de la caja | V72 | Material de fabricación principal de la caja | No se define | ACERO GALVANIZADO | ACERO INOX - AISI 316 |  | 40% | 60.63% | 30.53% | 18.97% | 0 | 0 | 0 |  | 1.405%
[6 empty] | V73 | Resistencia mínima de la tapa al tráfico rodado | <=D-400 o no se define | E-600 | F-900 |  | 20% | [7 empty] | 0.7023%
[6 empty] | V74 | Tensión máxima nominal de servicio (V) (BT/MT) | <= o no se define | 500 / 7.200 | 1.000 / 11.000 |  | 20% | [7 empty] | 0.7023%
[6 empty] | V75 | Corriente máxima nominal de servicio (A) (BT/MT) | <= o no se define | 400 / 300 | 700 / 500 |  | 20% | [7 empty] | 0.7023%
|  |  |  | C3.1.2 | Características de los conectores | V76 | Tensión máxima nominal de servicio (V) (BT/MT) | <= o no se define | 500 / 7.200 | 1.000 / 11.000 |  | 50% | 39.37% |  |  | 0 |  |  |  | 1.14%
[6 empty] | V77 | Corriente máxima nominal de servicio (A) (BT/MT) | <= o no se define | 400 / 300 | 700 / 500 |  | 50% | [7 empty] | 1.14%
|  | C3.2 | Equipos de gestión de cable | C3.2.1 | Criterios geométricos | V78 | Altura máxima alcanzada | COMPARACIÓN ENTRE LAS SOLUCIONES OFERTADAS |  |  |  | 25% | 56.11% | 69.47% |  | 0 | 0 |  |  | 1.849%
[6 empty] | V79 | Equipo móvil o fijo | Fijo | - | Móvil |  | 25% | [7 empty] | 1.849%
[6 empty] | V80 | Alcance máximo sobre el muelle para equipos fijos | COMPARACIÓN ENTRE LAS SOLUCIONES OFERTADAS |  |  |  | 25% | [7 empty] | 1.849%
[6 empty] | V81 | Desplazamiento horizontal máximo sobre el muelle para equipo móvil | COMPARACIÓN ENTRE LAS SOLUCIONES OFERTADAS |  |  |  | 25% | [7 empty] | 1.849%
|  |  |  | C3.2.2 | Criterios de operación | V82 | Consumo energético | COMPARACIÓN ENTRE LAS SOLUCIONES OFERTADAS |  |  |  | 10% | 23.49% |  |  | 0 |  |  |  | 0.3096%
[6 empty] | V83 | Operación automática programable | No | - | Sí |  | 50% | [7 empty] | 1.548%
[6 empty] | V84 | Posibilidad de accionamiento remoto desde tierra y/o a bordo | No | - | Sí |  | 40% | [7 empty] | 1.238%
|  |  |  | C3.2.3 | Características de los conectores | V85 | Tensión máxima nominal de servicio (V) (BT/MT) | <= o no se define | 500 / 7.200 | 1.000 / 11.000 |  | 50% | 20.4% |  |  | 0 |  |  |  | 1.344%
[6 empty] | V86 | Corriente máxima nominal de servicio (A) (BT/MT) | <= o no se define | 400 / 300 | 700 / 500 |  | 50% | [7 empty] | 1.344%
C4 | Puesta en marcha, ajuste y operativa del sistema | C4.1 | Generales |  |  | V87 | Tiempo total de maniobra desde reposo hasta finalizada la conexión (minutos) | >30 | <30 | <15 |  | 25% | 61.16% |  | 25.79% | 0 |  | 0 |  | 3.943%
[6 empty] | V88 | Capacidad del sistema para alimentar varios barcos al mismo tiempo | No | - | Sí |  | 45% | [7 empty] | 7.098%
[6 empty] | V89 | Sistema escalable, extensible a futuro | No | - | Sí |  | 15% | [7 empty] | 2.366%
[6 empty] | V90 | Interferencia en la conexión con el barco con otras operaciones, infraestructuras y equipos de muelle | Sí | - | No |  | 15% | [7 empty] | 2.366%
|  | C4.2 | Ocupación permanente de zona portuaria - Huella de la infraestructura |  |  | V91 | Ocupación permanente de zona portuaria - Huella de la infraestructura | COMPARACIÓN ENTRE LAS SOLUCIONES OFERTADAS |  |  |  | 100% | 13.62% |  |  | 0 |  |  |  | 3.513%
|  | C4.3 | Impacto Visual |  |  | V92 | Impacto Visual | COMPARACIÓN ENTRE LAS SOLUCIONES OFERTADAS |  |  |  | 100% | 10.75% |  |  | 0 |  |  |  | 2.772%
|  | C4.4 | Impacto de la solución propuesta y su procedimiento de conexión en la operativa del puerto/explotador |  |  | V93 | Impacto de la solución propuesta y su procedimiento de conexión en la operativa del puerto/explotador | COMPARACIÓN ENTRE LAS SOLUCIONES OFERTADAS |  |  |  | 100% | 14.47% |  |  | 0 |  |  |  | 3.732%